Алгоритм действий инвестора по процедурам технологического присоединения к электрическим сетям территориальной сетевой организации в Курганской области

№ п/п	Шаг алгоритма / (процедура)	Срок / фактический	Срок / целевой	Кол-во / док-тов	Документы, направляемые заявителем в территориальную сетевую организацию	Результирующие документы	НПА	Категории инвестиционных проектов	Примечание
1. Алгоритм действий инвестора по процедурам технологического присоединения к электрическим сетям / (малый и средний бизнес — до 150 кВт)
1.1	Подача инвестором заявки на технологическое присоединение и заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и договора энергоснабжения	10 / рабочих дней	5 / рабочих дней	5	1. Заявка на технологическое присоединение; / 2. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; / 3. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики; / 4. Копия документа, подтверждающего право собственности (или иного законного основания); / 5. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); / 6. Оплата счета Заявителем после получения счета от сетевой организации (в течении 5 рабочих дней).	1. Технические условия; / 2. Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; / 3. Счет для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение к электрическим сетям; / 4. Инструкция по присоединению; / 5. Проект договора энергоснабжения. / В случае отсутствия обязательных к представлению сведений (документов): / 1. Уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые должны быть представлены в дополнение к представленным сведениям (документам).	п. 8-10, 12(1)-12(2), 13(3), 13(7), п. 15 и п. 105 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее — Правила ТП)	Малый и средний бизнес — до 150 кВт	Заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям мощностью до 150 кВт подается только через личный кабинет на сайте сетевой организации (АО «СУЭНКО»)*. / Договор технологического присоединения предоставляется сетевой организацией в электронном виде.
1.2	Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором; / фактическое присоединение и фактическая подача напряжения	от 30 рабочих дней до 6 месяцев	от 30 рабочих дней до 75 рабочих дней (в случае присоединения по классу напряжения свыше 1000 В совокупный срок увеличивается на 10 рабочих дней)	-	При условии присоединения по классу напряжения 0,4 кВ предоставление документов от инвестора не требуется. / При подключении по классу напряжения свыше 0,4 кВ требуется предоставление уведомления о выполнении технических условий с приложением соответствующих разделов проектной документации заявителя.	1. Акт об осуществлении технологического присоединения; / 2. Акт о выполнении технических условий; / 3. Акт допуска прибора учета электрической энергии к эксплуатации	п. 16, п. 85, 88, 91, 93 Правил ТП	Малый и средний бизнес — до 150 кВт
2. Алгоритм действий инвестора по процедурам технологического присоединения к электрическим сетям / (средний и крупный бизнес — свыше 150 кВт)
2.1	Подача инвестором заявки на технологическое присоединение	Срок рассмотрения заявки сетевой организацией / 3 рабочих дня	Срок рассмотрения заявки сетевой организацией / 3 рабочих дня	9	1. Заявка на технологическое присоединение; / 2. Однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя; / 3. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; / 4. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики; / 5. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства; / 6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц — для юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей — для индивидуальных предпринимателей; / 7. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае подачи заявки представителем заявителя); / 8. Заполненное согласие на обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (в случае подачи заявки очно или почтой); / 9. Схема выдачи мощности или схема внешнего электроснабжения, согласованная с сетевой организацией и субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (в случае технологического присоединения объекта по производству электрической энергии максимальной мощности более 5 МВт или энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 50 МВт).	1. Проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технические условия; / 2. Счет для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение к электрическим сетям; / 3. Инструкция по присоединению; / 4. Проект договора обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. / В случае отсутствия обязательных к представлению сведений (документов): / 1. Уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые должны быть представлены в дополнение к представленным сведениям (документам).	п. 8-10, 12-13(6), п. 15 Правил ТП	Средний и крупный бизнес — свыше 150 кВт	Заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям мощностью свыше 150 кВт можно подать через личный кабинет на сайте сетевой организации (АО «СУЭНКО») и в центрах обслуживания клиентов по адресам: г. Курган, ул. Невежина, 3; г. Шадринск, ул. Щеткина, 4.
2.2	Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке	10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора	10 / рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора	2	1. Подписанный сетевой организацией и заявителем проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технические условия; / 2. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае подачи заявки представителем заявителя).		п. 15 Правил ТП	Средний и крупный бизнес — свыше 150 кВт
2.3	Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором	от 4 месяцев до 2 лет	от 4 месяцев до 2 лет	8	1. Уведомление о готовности к проверке выполнения технических условий; / 2. Копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительную техническую документацию (технические паспорта оборудования), содержащую сведения о сертификации, информацию о технических параметрах и характеристиках энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, входящих в их состав оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления; / 3. Копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий; / 4. Нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция) или технологическое присоединение которых осуществляются в рамках выполнения технических условий; / 5. Документы, подтверждающие проведение проверки устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики и их готовность к вводу в работу, настройку устройств(комплексов) релейной защиты и автоматики в соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления, включая принципиальные, функционально-логические схемы, схемы программируемой логики, данные по конфигурированию и параметрированию устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики, исполнительные схемы; / 6. Документы, подтверждающие выполнение требований к системам телемеханики и связи, схемы организации оперативно-диспетчерской и технологической связи, протоколы испытаний каналов, устройств и средств связи; / 7. Документ, подписанный соответственно заявителем или сетевой организацией, подтверждающий выполнение мероприятий по вводу в работу энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики, включая проведение пусконаладочных работ, приемосдаточных и иных испытаний; / 8. Документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемосдаточных и иных испытаний.	1. Акт об осуществлении технологического присоединения; / 2. Акт о выполнении технических условий; / 3. Акт допуска прибора учета электрической энергии к эксплуатации; / 4. Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов; / 5. Проект договора, подписанного гарантирующим поставщиком, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.	п. 85, 86, 88, 91, 93 Правил ТП	Средний и крупный бизнес — свыше 150 кВт
2.4	Фактическое присоединение и получение документов о технологическом присоединении	5 / календарных дней	5 / календарных дней	1	Разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию электроустановок Заявителя (при Pmax более 150 кВт по II категории надежности и Pmax более 670 кВт не зависимо от категории надежности). Во всех остальных случаях, направляется уведомление в адрес Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию электроустановок Заявителя.	1. Акт об осуществлении технологического присоединения	п. 7(г), 18(1), 18(3) Правил ТП	Средний и крупный бизнес — свыше 150 кВт

* - Для оценки возможности реализации инвестиционного проекта достаточно запросить в сетевой организации информацию о ближайших точках подключения, на сайте сетевой организации воспользоваться сервисом по определению максимальной мощности и калькулятором расчета платы для оценки предварительной стоимости.